## Tabelle1
#type	circuit	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field1	part	type/templates	divider/values	unit	comment	field2	part	type/templates	divider/values	unit	comment	field3	part	type/templates	divider/values	unit	comment	field4	part	type/templates	divider/values	unit	comment
*[expertlevel]	globals	parameter_level		status		'Expert Level'
*[userlevel]	globals	parameter_level		status		'User Level'
# Wärmepumpe Ping für MasterFB Display
*r	wp_ping				15	0621
r		vl_temp_ist	Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger 00-007				00870042	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
r		rl_temp_ist	Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger 00-008				00880042	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmeerzeuger Rücklauftemperatur
r		wq_temp_out	Wärmequelle Austrittstemperatur 00-070				00c60042	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmequellen Austrittstemperatur vom Verdampfer
r		wq_temp_in	Wärmequelle Eintrittstemperatur 00-071				00c70042	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmequellen Eintrittstemperatur zum Verdampfer
r		time	Uhrzeit 02-072				02c80042	parameters		parameter1				time		MIN			Uhrzeit
r		at	Aussentemperatur 00-000				00800042	parameters		parameter1				temp		temp10			Aussentemperatur
r		wd	Wochentag 02-073				02c90042	parameters		parameter1				day		BDY			Wochentag
# Wärmepumpe Menü Soll-Ist MasterFB
*r	wp_stat				15	0621	7d
r		vl_temp_ist	Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger 00-007				800002	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
r		vl_temp_soll	Vorlauftemperatur Sollwert Anforderung Wärmeerzeuger 01-007				810002	parameters		parameter1				temp		temp10			Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
r		rl_temp_ist	Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger 00-008				820002	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmeerzeuger Rücklauftemperatur
r		wq_temp_out	Wärmequelle Austrittstemperatur 00-070				830002	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmequellen Austrittstemperatur vom Verdampfer
r		wq_temp_in	Wärmequelle Eintrittstemperatur 00-071				840002	parameters		parameter1				temp		temp10			Wärmequellen Eintrittstemperatur zum Verdampfer
r		temp_hg	Heissgastemperatur 00-072				850002	parameters		parameter1				temp		temp10			Heissgastemperatur im Kältekreis
r		status	Status 02-053				860002	parameters		parameter1				status		status	0=Abgeschaltet;1=Heizbetrieb;2=Vorlauf Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;4=Kühlbetrieb;5=Vorlaufzeit Kühlbetrieb;6=Vorlaufzeit Abtaubetrieb;7=Abtaubetrieb;8=Störung;9=Abtropfen;10=DT Überwachung;11=Abtau Vorheizung;12=Abtauen 1		WP Status
r		sz_1	Schaltzyklen 02-080				870002	parameters		parameter2				count		HCD			Einschaltzyklen des Kompressors
r		bs_1	Betriebsstunden 02-081				880002	parameters		parameter2				hours		hcd100			Betriebsstunden des Kompressors
r		bs_2	Betriebsstunden 2. Stufe 02-082				890002	parameters		parameter2				hours		hcd100			Betriebsstunden des Kompressors 2te Stufe
r		sz_2	Schaltzyklen 2. Stufe 02-083				8a0002	parameters		parameter2				count		HCD			Einschaltzyklen des Kompressors 2te Stufe
r		vl_temp_ww	Vorlauftemperatur separate WW Energiemessung 21-004				8b0002	parameters		parameter1				temp		temp10			Vorlauftemperatur für die separate Warmwasser Ladeenergiemessung
# Wärmepumpe Einstellungen MasterFB
*r	wp_param1				15	0621	69
[userlevel]r		typ	Wärmeerzeuger Typ 09-007				800002	parameters		parameter1				status		status	0=kein Wärmeerzeuger aktiv;1=Steuerbarer Wärmeerzeuger ohne Schutzfunktion		Wärmeerzeuger Typ
[userlevel]r		betriebswahl	Betriebswahl Wärmeerzeuger 09-075				810002	parameters		parameter1				status		status	0=Aus;1=Automatik;2=Handbetrieb Heizen;3=Handbetrieb Kühlen;6=Wärmequellenpumpe		Betriebswahl Wärmeerzeuger
[userlevel]r		applikationstyp	Applikationstyp Wärmepumpe 15-006				820002	parameters		parameter1				status		status	0=nicht aktiv;1=Sole- oder Wasser-WP;2=Sole- oder Wasser-WP Hochtemperatur;3=Sole- oder Wasser-WP-Tandem;4=Sole- oder Wasser-WP-Tandem mit modulierender zweiter Stufe;5=Sole- oder Wasser-WP-Reversible;6=Sole- oder Wasser-WP-Reversible-Tandem;7=Sole- oder Wasser-WP-Reversible-Tandem mit modulierender zweiter Stufe;8=Luft-WP;9=Luft-WP Hochtemperatur;10=Luft-WP-Tandem;11=Luft-WP-Tandem mit modulierender zweiter Stufe;12=Luft-WP-Reversible;13=Luft-WP-Reversible-Tandem;14=Luft-WP-Reversible-Tandem mit modulierender zweiter Stufe		Damit kann ein vordefinierter Parametersatz für die Wärmepumpenfunktion geladen werden
# Wärmepumpe Menü Einstellungen MasterFB (Fachmann)
*r	wp_param2				15	0621
# Warmwasser Ping für MasterFB Display
*r	ww_ping				15	0621
r		temp_ist	Warmwassertemperatur 00-004				0084004e	parameters		parameter1				temp		temp10			Obere Warmwasserspeichertemperatur
# Warmwasser Menü Soll-Ist MasterFB
*r	ww_stat				15	0621	79
r		temp_ist	Warmwassertemperatur 00-004				80000e	parameters		parameter1				temp		temp10			Obere Warmwasserspeichertemperatur
r		temp_soll_calc	Warmwassertemperatur Sollwert 01-004				81000e	parameters		parameter1				temp		temp10			Berechneter Sollwert für die Warmwassertemperatur
r		status	Status Warmwasserregelung 02-052				82000e	parameters		parameter1				temp		status	0=Abgeschaltet;1=Normal Ladebetrieb;2=Komfort Ladebetrieb;3=Zwangsdrosselung;4=Zwangsladung;5=Störung		Zustand Warmwasserregelung
# Warmwasser Menü Einstellungen MasterFB
*r	ww_param1				15	0621	65
[userlevel]r		betriebswahl	Betriebswahl Warmwasser 05-050				80000e	parameters		parameter1				status		status	0=keine Ladung;1=Automatik;2=Normaltemperatur;5=Gemäß Fühlerkreis		Betriebswahl Warmwasserfunktion
[userlevel]r		temp_soll	Normal Warmwassertemperatur 05-051				81000e	parameters		parameter1				temp		temp10			Mit dieser Einstellung wird der Warmwasser Sollwert eingestellt
[userlevel]r		applikationstyp	Applikationstyp Warmwasserbereitung 05-076				82000e	parameters		parameter1				status		status	0=nicht aktiv;1=mit Ladepumpe;2=mit Umlenkventil;3=mit Ladepumpe und Zirkulationspumpe;4=mit Umlenkventil und Zirkulationspumpe		Mit dieser Einstellung kann ein entsprechend definierter Applikationstyp vorgewählt werden
# Warmwasser Menü Einstellungen MasterFB (Fachmann)
*r	ww_param2				15	0621	65
[expertlevel]r		zone_ferien	Ferien Zonenzuordnung 03-092				80000e	parameters		parameter1				status		status			Nutzung des lokalen Ferienprogramms oder das eines bestehenden Heizkreises
[expertlevel]r		zone_timer	Timer Zonenzuordnung 03-093				81000e	parameters		parameter1				status		status			Nutzung der lokalen Timerfunktionen oder die eines bestehenden Heizkreises
[expertlevel]r		zone_betriebswahl	Betriebswahl Zonenzuordnung 03-094				82000e	parameters		parameter1				status		status			Nutzung der lokalen Betriebswahl oder die eines bestehenden Heizkreises
[expertlevel]r		zone_zeitprogramm	Zeitprogramm Zonenzuordnung 03-095				83000e	parameters		parameter1				status		status			Nutzung des lokalen Zeitprogramms oder das eines bestehenden Heizkreises
[expertlevel]r		einschaltdifferenz	Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung 05-000				84000e	parameters		parameter1				temp		SIN	10	K	Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert wird eine Warmwasserladung gestartet
[expertlevel]r		ueberhoehung	Überhöhung Ladesollwert 05-001				85000e	parameters		parameter1				temp		SIN	10	K	Mit diesem Einsteller kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden
[expertlevel]r		ladevorrang	Warmwasser Ladevorrang 05-002				86000e	parameters		parameter1				temp		SIN	10	h	Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden
[expertlevel]r		nachlauf_ladepumpe	Nachlaufzeit Warmwasserladepumpe 05-003				87000e	parameters		parameter1				temp		SIN	10	min	Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellte Zeit nach
[expertlevel]r		legio	Legionellenschutztemperatur 05-004				88000e	parameters		parameter1				temp		temp10			Mit dem Einsteller wird die Legionellenschutz- bzw. die Komfort Warmwassertemperatur gewählt
[expertlevel]r		modus_ladepumpennachlauf	Modus Ladepumpennachlauf 05-005				89000e	parameters		parameter1				status		status	0=Zeitabhängig;1=Temperaturabhängig;2=Wärmeerzeugerabhängig		Wahl des Modus für die Ladepumpensteuerung
[expertlevel]r		zirkulationspumpe	Zirkulationspumpe 05-006				8a000e	parameters		parameter1				status		status	0=inaktiv;1=nach Zeitprogramm		Mit der Einstellung kann die Zirkulationspumpenfunktion aktiviert werden
[expertlevel]r		pumpenanforderung	Pumpenanforderung Warmwasserladung 05-007				8b000e	parameters		parameter1				status		status	0=inaktiv;1=Heizkreispumpe aktiv		Mit dem Einsteller kann die Heizkreispumpe für die Warmwasserladung aktiviert werden
[expertlevel]r		temp_freigabe_nachladung	Freigabetemperatur Nachladung 05-010				8c000e	parameters		parameter1				temp		SIN	10	°C	Ist die WW-Temperatur höher als die eingestelllte Nachladetemperatur wird die Ladeanforderung an die zentrale WE-Anlage abgeschaltet und eine WW-interne Ladung eingeschaltet
[expertlevel]r		modus_wwladung	Modus Warmwasserladung 05-011				8d000e	parameters		parameter1				status		status	0=Aus;1=Standard;3=WW-Sollwert;4=Thermostat;5=Ladung lokal;6=Nachheizung		Einstellung Warmwassermodus
[expertlevel]r		reduktion_temp_error	Reduktion Warmwassersollwert im Störfall 05-013				8e000e	parameters		parameter1				temp		SIN	2	K	Bei einer Wärmeerzeugerstörung wird der Warmwassersollwert um den hier eingestellten Wert reduziert
[expertlevel]r		energiezwangzahl	Energiezwangzahl 05-039				8f000e	parameters		parameter1				status		status	0=kein;1=negativ;2=positiv;3=beide		Mit der Einstellung kann die Reaktion des Warmwasserkreises auf Energiezwang eingestellt werden
[expertlevel]r		fehlerdauer	Fehlerdauer Warmwasser Störung 05-040 (Prüfen!)				90000e	parameters		parameter1				hours		HCD	10	h	Unterschreitet die Warmwassertemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5K, wird eine Störmeldung generiert. 0=keine Störmeldung
[expertlevel]r		betriebswahl	Betriebswahl Warmwasser 05-050				91000e	parameters		parameter1				status		status	0=keine Ladung;1=Automatik;2=Normaltemperatur;5=Gemäß Fühlerkreis		Betriebswahl Warmwasserfunktion
[expertlevel]r		temp_soll	Normal Warmwassertemperatur 05-051				92000e	parameters		parameter1				temp		temp10			Mit dieser Einstellung wird der Warmwasser Sollwert eingestellt
[expertlevel]r		temp_maxgrenze	Maximale Warmwasser Sollwertbegrenzung 05-057				93000e	parameters		parameter1				temp		UIN		°C	Mit diesem Einsteller kann der Einstellbereich der Warmwasser Solltemperatur (05-051) begrenzt werden.
[expertlevel]r		applikationstyp	Applikationstyp Warmwasserbereitung 05-076				94000e	parameters		parameter1				status		status	0=nicht aktiv;1=mit Ladepumpe;2=mit Umlenkventil;3=mit Ladepumpe und Zirkulationspumpe;4=mit Umlenkventil und Zirkulationspumpe		Mit dieser Einstellung kann ein entsprechend definierter Applikationstyp vorgewählt werden
[expertlevel]r		ladedauer_max	Maximale Warmwasser Ladedauer 05-081 (Prüfen!)				95000e	parameters		parameter1				hours		SIN	2	h	Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet wenn die Einschaltdifferenz (05-000) zur aktuellen Warmwassertemperatur überschritten wird.
[expertlevel]r		nachladedauer_max	Maximale Nachladedauer bei Ladungsabbruch 05-082 (Prüfen!)				96000e	parameters		parameter1				hours		SIN	2	h	Wird bei Warmwassermode (05-011) 6 oder 7 die Nachladung aktiviert kann diese mit der maximalen Nachladezeit nach der hier eingestellten Zeit beendet werden. Bei Einstellung 0 wird die Nachladung gar nicht aktiviert.
# Warmwasser Relaisausgänge
*r	ww_relais				15	0621	76
r		ladungsanforderung	Warmwasser Ladungsanforderung 01-054				80000e	parameters		parameter1				status		status			Stellgröße für eine Warmwasser-Zusatzheizung
r		zirkulationspumpe	Warmwasser Zirkulationspumpe 01-065				81000e	parameters		parameter1				status		status			Stellgröße für eine Warmwasser Zirkulationspumpe
r		ladungspumpe	Warmwasser Ladepumpe 01-066				82000e	parameters		parameter1				status		status			Stellgröße für eine Warmwasser Ladepumpe oder Umlenkventil
# Heizkreis Ping für MasterFB Display
*r	hk_ping				15	0621
r		at	Aussentemperatur 00-000				0080004a	parameters		parameter1				temp		temp10			Aussentemperatur
r		raumtemp	Raumtemperatur 00-001				0081004a	parameters		parameter1				temp		temp10			Raumtemperatur eines Heizkreises
r		vl_temp_ist	Heizkreis Vorlauftemperatur 00-002				0082004a	parameters		parameter1				temp		temp10			Vorlauftemperatur eines Heizkreises
r		time	Uhrzeit 02-072				02c8004a	parameters		parameter1				time		MIN			Uhrzeit
r		wd	Wochentag 02-073				02c9004a	parameters		parameter1				day		BDY			Wochentag
r		status	HK Staus Heizkreisregelung 02-051				02b3004a	parameters		parameter1				status		status	0=Abgeschaltet;1=Normal Heizbetrieb;3=Spar Heizbetrieb;4=Frostschutzbetrieb;5=Zwangsabnahme;6=Zwangsdrosselung;7=Ferienbetrieb;8=Partybetrieb;9=Normal Kühlbetrieb;11=Spar Kühlbetrieb;12=Störung;13=Handbetrieb;14=Schutz Kühlbetrieb;15=Partybetrieb Kühlen;16=Austrocknung Aufheizphase;17=Austrocknung Stationärphase;18=Austrocknung Abkühlphase;19=Austrocknung Endphase		Zustand Heizkreisregelung
# Heizkreis Menü Soll-Ist MasterFB
*r	hk_stat				15	0621	77
r		at	Aussentemperatur 00-000				80000a	parameters		parameter1				temp		temp10			HK Aussentemperatur
r		raumtemp_soll	Raumtemperatur Sollwert 01-001				81000a	parameters		parameter1				temp		temp10			Berechneter Sollwert für die Raumtemperatur
r		vl_temp_ist	Heizkreis Vorlauftemperatur Ist 00-002				82000a	parameters		parameter1				temp		temp10			Vorlauftemperatur eines Heizkreises
r		vl_temp_soll	Heizkreis Vorlauftemperatur Sollwert 01-002				83000a	parameters		parameter1				temp		temp10			Berechneter Sollwert für die Heizkreis Vorlauftemperatur
r		at_mittel	Aussentemperatur Mittelwert 02-020				84000a	parameters		parameter1				temp		temp10			Berechneter Aussentemperatur Mittelwert
r		status	Status Heizkreisregelung 02-051				85000a	parameters		parameter1				status		status	0=Abgeschaltet;1=Normal Heizbetrieb;3=Spar Heizbetrieb;4=Frostschutzbetrieb;5=Zwangsabnahme;6=Zwangsdrosselung;7=Ferienbetrieb;8=Partybetrieb;9=Normal Kühlbetrieb;11=Spar Kühlbetrieb;12=Störung;13=Handbetrieb;14=Schutz Kühlbetrieb;15=Partybetrieb Kühlen;16=Austrocknung Aufheizphase;17=Austrocknung Stationärphase;18=Austrocknung Abkühlphase;19=Austrocknung Endphase		Zustand Heizkreisregelung
# Heizkreis Einstellungen MasterFB
*r	hk_param1				15	0621
# Heizkreis Menü Einstellungen MasterFB (Fachmann)
*r	hk_param2				15	0621
# Globalfunktionen Ping für MasterFB Display
# Globalfunktionen Menü Einstellungen MasterFB (Fachmann)
# Passwort etc.
*r	globals				15	0621
r		parameter_level	Ebene Einsteller 04-043				04ab004a	parameters		parameter1				status		status	0=User Level;2=Expert Level		Abfrage des aktuellen Zugangslevels für die Einsteller
*w	globals				10	0623
w		global_passwort	Globales Passwort setzen 256 04-042				04aa0040	password		UIN			256